Внесены изменения в пункт 32 Правил противопожарного режимав Российской Федерации.

Государственные учреждения МЧС России

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийныхбедствий

Внесены изменения в пункт 32 Правил противопожарного режима вРоссийской Федерации.

31 марта 2023года на официальном интернет-портале правовой информации РоссийскойФедерации опубликовано Постановление Правительства РФ от 30.03.2023№ 510 «О внесении изменения в пункт 32 Правил противопожарногорежима в Российской Федерации». Пункт 32 Правил противопожарного режима в Российской Федерации,утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарногорежима в Российской Федерации», дополнен абзацами следующегосодержания: «Электроустановки зданий общежитий, хостелов, общеобразовательныхорганизаций, образовательных организаций с наличием интерната,дошкольных образовательных организаций, специализированных домовпрестарелых и инвалидов (неквартирных), спальных корпусоворганизаций отдыха детей и их оздоровления, медицинскихорганизаций, предназначенных для осуществления медицинскойдеятельности, оборудуются устройствами защиты от дугового пробоя,которые поддерживаются в исправном состоянии. Оборудование такихзданий, введённых в эксплуатацию до 1 марта 2024 г., указаннымиустройствами защиты осуществляется при их реконструкции иликапитальном ремонте. Установка устройств защиты от дугового пробоя в распределительных игрупповых сетях электроснабжения систем противопожарной защиты исистем медицинского назначения, поддерживающих жизнедеятельностьпациентов, не допускается.». Вышеуказанные изменения вступают в силу с 1 марта 2024 года. Отдел федерального государственного пожарного надзоранапоминает, что одной из основных причин пожаров является аварийнаяработа электросети: перегрузка сети мощными потребителями, приневерном монтаже или ветхости электросетей, при пользованиинеисправными электроприборами и оставлении их без присмотра. По всем вопросам, касающимся обеспечения пожарнойбезопасности, обращайтесь по телефону отдела федеральногогосударственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС№ 70 МЧС России»: 7-72-10.

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий© 2026