Приложение № 2

к приказу начальника Управления

от «_____» ___________ 2017

ПОРЯДОК

подключения объектов защиты к приборам пультовым оконечным, размещенным в пожарно-спасательных подразделениях ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России», расположенных на территории комплекса «Байконур»

- Подключение объектов защиты к приборам пультовым оконечным (далее — ППО), установленным в пожарно-спасательных подразделениях ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России», осуществляется на основании заявки, поданной юридическими и физическими лицами — хозяйствующими субъектами (далее — хозяйствующий субъект) на подключение.

- Заявка хозяйствующего субъекта на подключение прибора объектового оконечного (далее — ПОО), смонтированного на объекте защиты, к ППО направляется в письменном виде произвольной формы в ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» (далее — Управление).

З. В заявке должны содержаться следующие сведения и прилагаться следующие документы:

полное и сокращенное наименование хозяйствующего субъекта, его местонахождение, юридический и почтовый адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя (или физического лица), адрес электронной почты;

тип автоматической пожарной сигнализации (далее — АПС) (с указанием применяемых в ней приборов приемно-контрольных, приборов управления, пожарных извещателей, других технических средств пожарной автоматики объекта) смонтированной на объекте защиты, а также ПОО установленного на контролируемом объекте для передачи извещений о пожаре по каналу связи на ППО;

способ передачи сигнала от ПОО к ППО по любому каналу связи, выбранный хозяйствующим субъектом самостоятельно, исходя из технической возможности объекта защиты;

сведения о специализированной организации, обслуживающей АПС (адрес, телефон, электронную почту, Ф.И.О. руководителя, номер и дату выдачи лицензии);

акт проверки технического состояния АПС, составленный специализированной организацией, обслуживающей автоматическую пожарную сигнализацию, или, по выбору хозяйствующего субъекта, любой другой специализированной организацией;

акт выполненных работ по монтажу ПОО, составленный специализированной организацией;

акт об окончании пусконаладочных работ, в том числе по сопряжению ПОО и ППО, составленный специализированной организацией (с указанием пожарно-спасательного подразделения, в которое осуществляется дублирование сигнала от АПС);

акт освидетельствования скрытых работ (при монтаже электрических проводок); исполнительная документация;

техническая документация предприятия-изготовителя на смонтированное оборудование;

сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, примененных при производстве монтажных работ.

- Проверка технической возможности подключения АПС, смонтированной на объекте защиты к ППО и выполнение действий по ее подключению.

  - Проверку технической возможности подключения пожарной сигнализации к ППО проводится комиссией в составе сотрудника отдела федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» (далее – отдел ФГПН), полномочными представителями хозяйствующего субъекта, представителями специализированных организаций, обслуживающих АПС, ПОО, ППО, с учетом предоставления полного перечня документов, указанного в п. 3 настоящего Порядка подключения.

При проверке технической возможности подключения пожарной сигнализации к ППО комиссия производит:

проверку качества и соответствие выполненных монтажных и пусконаладочных работ исполнительной документации, нормативно-правовым актам Российской Федерации в области пожарной безопасности и технической документации предприятия-изготовителя;

проверку работоспособности АПС и ПОО;

проверку сопряжения ПОО смонтированного на объекте защиты и ППО установленного в пожарно-спасательном подразделении ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России».

  - По результатам проверки технического состояния АПС составляется учетная карточка личной консультации и направляется хозяйствующему субъекту, копия остается в отделе ФГПН.

  - О результатах проверки технического состояния пожарной сигнализации отдел ФГПН в течение 30 (тридцати) дней с момента подачи заявки письменно информирует хозяйствующий субъект о возможности подключения ПОО к ППО.

  - В случае невозможности подключения АПС к ППО в ответе указываются конкретные причины невозможности такого подключения.

  - В случае принятия положительного решения о подключении хозяйствующего субъекта обслуживающей организацией выполняются работы по подключению АПС через ПОО к ППО.

  - После выполнения работ по подключению АПС к ППО в течение 10 дней проводится тестирование работы системы мониторинга в части приема сигналов от ПОО объекта защиты по выбранному каналу связи (прохождения сервисных извещений, прохождения тревожных извещений, прохождения тестовых срабатываний). По истечении срока тестирования руководитель пожарно-спасательного подразделения ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России», в котором установлен ППО, информирует отдел ФГПН о результатах работы системы мониторинга.

Если в период тестирования АПС находится в исправном работоспособном состоянии и от нее не поступает произвольных срабатываний, отдел ФГПН письменно информирует хозяйствующий субъект о подключении АПС к ППО на постоянной основе.

- Пожарно-спасательные подразделения ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России», в которых установлены ППО, организуют прием и отработку тревожных сигналов, поступивших от АПС на ППО, в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации. Ответственность за прием и обработку сигнала о срабатывании АПС, поступившего на ППО в автоматическом режиме возлагается на диспетчера пункта связи пожарно-спасательного подразделения, центрального пункта пожарной связи ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России».

- Ответственность за организацию правильной эксплуатации ППО на центральном пункте пожарной связи возлагается на начальника службы пожаротушения Управления, на пункте связи пожарно-спасательных подразделений – на начальников пожарно-спасательных подразделений.

- Действия при неисправности АПС и многократных произвольных срабатываниях, направленные на повышение качества технического обслуживания.

  - Контроль за поступлением сигналов от ПОО объектов защиты на ППО осуществляет диспетчер центрального пункта пожарной связи и диспетчер пункта связи пожарно-спасательного подразделения.

  - В случае не прохождения извещений от ПОО объекта защиты к ППО пожарно-спасательного подразделения, либо многократных произвольных срабатываниях АПС на объекте защиты (2 и более раза в течение дежурных суток), начальник отдела ФГПН, направляет в специализированную организацию, осуществляющую техническое обслуживание АПС и ПОО на объекте защиты, письменное уведомление о принятии мер по устранению возникших неисправностей в системе АПС.

  - В случае непринятия мер специализированной организацией по устранению возникших неисправностей в течение 12 часов, либо систематически возникающих неисправностях АПС (5 и более раз в течение месяца), начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 70 МЧС России» оставляет за собой право на отключение объекта защиты от ППО.

  - При принятии решения об отключении объекта защиты от ППО, информация об этом направляется в письменном виде в адрес руководителя объекта защиты, специализированной организации, осуществляющей техническое обслуживание АПС и ПОО на объекте защиты. Информация направляется не менее чем за 48 часов до фактического отключения объекта защиты от ППО.

Начальник

полковник внутренней службы 					          А.В. Заровский